# Aktualne przepisy w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy urządzeniach i instalacjach  do 1 kV

# Norma PN-IEC 60364-4-41

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeostwa

## 41 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

41.1 Zakres

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym powinna         byd  zapewniona przez zastosowanie odpowiednich środków      wyszczególnionych w:

- dla ochrony zarówno w warunkach normalnych, jak i w      przypadkach uszkodzenia lub

- dla ochrony w warunkach normalnych i

- dla ochrony w przypadku uszkodzenia  zgodnie       z wymaganiami 471 i 48

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

### 1. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim (równoczesna ochrona podstawowa i dodatkowa)

- obwody o bardzo niskich napięciach bezpiecznych (ochronnych) nie        wymagające ochrony przed dotykiem bezpośrednim,

  - bez uziemienia SELV

  - z uziemieniem PELV

- obwody o bardzo niskich napięciach bezpiecznych (ochronnych)      wymagające ochrony przed dotykiem bezpośrednim,

  - bez uziemienia SELV

  - z uziemieniem PELV

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

### 2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)

- zastosowanie izolowania części czynnych

- ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (osłony)

- bariery (przeszkody)

- umieszczenie poza zasięgiem ręki

- uzupełnienie ochrony przy użyciu wysokoczułych urządzeo          ochronnych różnicowoprądowych

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

### 3. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa)

- zastosowanie samoczynnego wyłączenia w przypadku przekroczenia       wartości napięcia dotykowego bezpiecznego oraz zastosowanie połączeo        wyrównawczych (miejscowych)

  - w układzie TN

  - w układzie TT

  - w układzie IT

- urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,

- izolowanie stanowiska,

- nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe,

- separacja elektryczna

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

| Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim; Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). | Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). |

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

Równoczesna ochrona przed

dotykiem bezpośrednim

i pośrednim

(

równoczesna ochrona

podstawowa i dodatkowa

)

Obwody o bardzo

niskich napięciach

bezpiecznych

(

ochronnych

)

nie

wymagające ochro

ny przed dotykiem

bezpoś

rednim

Obwody o bardzo

niskich napięciach

bezpiecznych

(

ochr

onnych

)

wymagające ochro

ny przed dotykiem

bezpośrednim

Równoczesna ochrona przed

dotykiem bezpośrednim

i pośrednim

(

równoczesna ochrona

podstawowa i dodatkowa

)

Obwody o bardzo

niskich napięciach

bezpiecznych

(

ochronnych

)

nie

wymagające ochro

ny przed dotykiem

bezpoś

rednim

Obwody o bardzo

niskich napięciach

bezpiecznych

(

ochr

onnych

)

wymagające ochro

ny przed dotykiem

bezpośrednim

| Bez uziemienia SELV |  | Z uziemieniem PELV |  | Bez uziemienia SELV |  | Z uziemieniem PELV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

| Zastosowanie izolowania części czynnych. | Ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa ) Ogrodzenia ( przegrody ) lub obudowy ( osłony ) Bariery ( przeszkody ) Umieszczenie poza zasięgiem ręki Ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa ) Ogrodzenia ( przegrody ) lub obudowy ( osłony ) Bariery ( przeszkody ) Umieszczenie poza zasięgiem ręki | Uzupełnienie ochrony przy użyciu wysokoczułych urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. |
| --- | --- | --- |

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

Ochrona przy dotyku pośrednim

(

ochrona dodatkowa

)

w układzie

TN

Zastosowanie samoczynnego wyłączenia

w przypadku przekroczenia wartości

napięcia dotykowego bezpiecznego oraz

zastosowanie połączeń wyrównawczych

(

miejscowych

)

Urządzenia II klasy ochronności

lub o izolacji równoważnej

Izolowanie stanowiska

w układzie

TT

w układzie

IT

Nieuziemione połączenia

wyrównawcze miejscowe

Separacja elektryczna

Ochrona przy dotyku pośrednim

(

ochrona dodatkowa

)

w układzie

TN

Zastosowanie samoczynnego wyłączenia

w przypadku przekroczenia wartości

napięcia dotykowego bezpiecznego oraz

zastosowanie połączeń wyrównawczych

(

miejscowych

)

Urządzenia II klasy ochronności

lub o izolacji równoważnej

Izolowanie stanowiska

w układzie

TT

w układzie

IT

Nieuziemione połączenia

wyrównawcze miejscowe

Separacja elektryczna

Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy

## PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

Wymagane czasy wyłączenia wg. PN-IEC 60364-4-41

Tablica 41A - Maksymalne czasy wyłączenia w układach

- o* 	Czas wyłączenia

- s

120 	0,8

230 	0,4

277 	0,4

400 	0,2

>400 	0,1

*Wartości wg IEC 38 (1983): IEC standard roltages

## Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-IEC 60364-4-41  nieaktualnej

Tablica 41B - Maksymalny czas wyłączenia w układach IT

(podwójne doziemienie)

UWAGI

| Napięcie znamionowe instalacji Uo/U V | bez przewodu neutralnego | s | z przewodem neutralnym |
| --- | --- | --- | --- |
| 120-240 230/400 400/690 580/1000 | 0,8 0,4 0,2 0,1 |  | 5 0,8 0,4 0,3 |

Czas wyłączenia

- Dla napięć objętych granicami tolerancji określonymi  w IEC 38 stosuje się  czasy wyłączenia         odpowiednie  do ich wartości znamionowych.

- Dla pośrednich wartości napięć stosuje się wyższą  wartość napięcia podaną w tabeli 41B                w tablicy 41B.

Norma PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napięcia  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeostwa.

Ochrona przed porażeniem elektrycznym

przywołana Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r.  (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

410.3.2 Środek ochrony powinien składad się z:

  - Odpowiedniej kombinacji środka do ochrony podstawowej i niezależnego    środka do ochrony przy uszkodzeniu, lub wzmocnionego środka ochrony,

który zabezpiecza zarówno ochronę podstawową, jak i ochronę przy  uszkodzeniu

  - Ochrona uzupełniająca jest uznana za częśd środka ochrony przeznaczonego    do stosowania w specjalnych warunkach wpływów zewnętrznych i w niektórych     specjalnych pomieszczeniach (patrz odpowiednia Częśd 7 w HD 60364 lub HD384)

  - UWAGA 1.  W specjalnych zastosowaniach dopuszcza się środki ochrony, które nie  spełniają

tych zasad  (patrz 410.3.5 i 410.3.6)

  - UWAGA 2 .  Przykładem wzmocnionego środka ochrony jest izolacja  wzmocniona.

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

## Komentarz do uwagi 1

410.3.5. Środki ochrony, przedstawione w Załączniku B, tj. przeszkody                                          i umieszczanie poza zasięgiem rąk, mogą byd stosowane tylko                   w instalacjach dostępnych dla:

- osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych lub

- osób będących pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

## Komentarz do uwagi 1

410.3.6.  Środki ochrony wyspecyfikowane w Załączniku C, tj.

- izolowanie stanowiska,

- nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe,

- elektryczna separacja do zasilania więcej niż jednego odbiornika,

mogą byd stosowane tylko wówczas, gdy instalacja jest pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych tak, że nieautoryzowane zmiany nie mogą byd dokonywane

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

Wprowadzono nowe definicje:

- Ochrona podstawowa - która jest odpowiednikiem ochrony  przed        dotykiem bezpośrednim

- Ochrona przy uszkodzeniu - która jest odpowiednikiem ochrony przy       dotyku pośrednim

- Wzmocniony środek ochrony, środek ochrony który zapewnia zarówno          ochronę podstawową jak i przy uszkodzeniu

- Ochrona uzupełniająca, środki ochrony do stosowania w niektórych       warunkach

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. Normy PN-HD 60364-4-41

## 1. Ochrona podstawowa

- powszechnie stosowane środki ochrony:

  - izolacja podstawowa części czynnych czynnych

  - przegrody lub obudowy

- środki ochrony stosowane tylko w instalacjach  dostępnych  dla osób             wykwalifikowanych, lub poinstruowanych, lub  osób będących pod            nadzorem wyżej wymienionych osób:

  - przeszkody

  - umieszczenie poza zasięgiem ręki

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

## 2. Ochrona przy uszkodzeniu

- Powszechnie stosowane środki ochrony:            - samoczynne wyłączenie zasilania

  - izolacja podwójna lub wzmocniona

  - separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika

- środki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy instalacja jest pod nadzorem             osób wykwalifikowanych lub  poinstruowanych tak, że nieautoryzowane             zmiany nie mogą byd dokonywane:

  - izolowanie stanowiska

  - nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe

  - separacja elektryczna do zasilania więcej niż jednego  odbiornika

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

## 3. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia

Środek ochrony stosowany we wszystkich sytuacjach

(Obwody SELV lub PELV)

## 4. Ochrona uzupełniająca

- środek ochrony uzupełniającej, stosowany w przypadku  uszkodzenia           środków ochrony podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu,           a także w przypadku  nieostrożności użytkowników (Urządzenia ochronne          różnicowoprądowe o znamionowym prądzie  różnicowoprądowym nie           przekraczającym 30 mA)

- środek ochrony uzupełniającej stosowany jako uzupełnienie ochrony            przy uszkodzeniu (dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne)

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

| Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-HD 60364 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ochrona podstawowa; Ochrona przy uszkodzeniu. | Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia; Ochrona uzupełniająca. |

| Izolacja podstawowa części czynnych czynnych |  | Przegrody lub obudowy |  | Przeszkody |  | Umieszczenie poza zasięgiem ręki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ochrona podstawowa |  |
| --- | --- |

| Powszechnie stosowane środki ochrony |  | Środki ochrony stosowane tylko w instalacjach dostępnych dla osób wykwalifikowanych, lub poinstruowanych, lub osób będących pod nadzorem wyżej wymienionych osób |
| --- | --- | --- |

| Samoczynne wyłączenie zasilania |  | Izolacja podwójna lub wzmocniona |  | Separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika |  | Izolowanie stanowiska |  | Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe |  | Separacja elektryczna do zasilania więcej niż jednego odbiornika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

| Ochrona przy uszkodzeniu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powszechnie stosowane środki ochrony |  |  |  | Środki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy instalacja jest pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych tak, że nieautoryzowane zmiany nie mogą być dokonywane |  |

Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia

(

Środek ochrony stosowany we wszystkich sytuacjach

)

Obwody SELV

Obwody PELV

Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia

(

Środek ochrony stosowany we wszystkich sytuacjach

)

Obwody SELV

Obwody PELV

| Ochrona uzupełniająca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Środek ochrony uzupełniającej, stosowany w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu, a także w przypadku nieostrożności użytkowników. | Środek ochrony uzupełniającej stosowany jako uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu Dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne Środek ochrony uzupełniającej stosowany jako uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu Dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne |  |
| Urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie przekraczającym 30 mA. |  |  |

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

Wymagane czasy wyłączenia wg. PN-HD 60364-4-41

411.3.2.2 Maksymalny czas wyłączenia podany w tablicy 41.1 powinien                 być stosowany do obwodów końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32 A

Układ

50

V< U≤ 120V

s

120

V <

Uo

≤ 230 V

s

230

V< Uo ≤ 400 V

s

Uo>400V

s

a.c.

d.c.

a.c.

d.c

.

a.c.

d.c.

a.c.

d.c.

TN

0

,

8

Uwaga 1

0

,

4

5

2

0

,

0.4

0.1

0.1

TT

3

,

0

Uwaga 1

0

,

2

0.4

0.07

0.2

0.04

,

0

1

Je

żeli

w

układzie

TT

wyłączenie

jest

uzyskiwa

ne

dzięki

zabezpieczeniu

nadprądowemu

,

ochronne

po

łączenie

wyr

ó

wnawcze

jest

przyłączone

do

częś

ci

przewodzących

obcych

znajdujących

się

instalacji,

to

mogą

maksymalne

być

stosowane

czasy

wyłączenia

przewidywane

dla

układu

TN

.

Uo

jest

nominalnym

napięciem

a

.

c

.

lub

d

.

c

.

przewodu

liniowego

względem

ziemi

.

Układ

50

V< U≤ 120V

s

120

V <

Uo

≤ 230 V

s

230

V< Uo ≤ 400 V

s

Uo>400V

s

a.c.

d.c.

a.c.

d.c

.

a.c.

d.c.

a.c.

d.c.

TN

0

,

8

Uwaga 1

0

,

4

5

2

0

,

0.4

0.1

0.1

TT

3

,

0

Uwaga 1

0

,

2

0.4

0.07

0.2

0.04

,

0

1

Je

żeli

w

układzie

TT

wyłączenie

jest

uzyskiwa

ne

dzięki

zabezpieczeniu

nadprądowemu

,

ochronne

po

łączenie

wyr

ó

wnawcze

jest

przyłączone

do

częś

ci

przewodzących

obcych

znajdujących

się

instalacji,

to

mogą

maksymalne

być

stosowane

czasy

wyłączenia

przewidywane

dla

układu

TN

.

Uo

jest

nominalnym

napięciem

a

.

c

.

lub

d

.

c

.

przewodu

liniowego

względem

ziemi

.

UWAGA 1   Wyłączenie może być wymagane z innych przyczyn niż ochrona przeciwporażeniowa.

UWAGA 2   Jeżeli wyłączenie jest przewidziane przez RCD, patrz Uwaga do 411.4.4, Uwaga 4 do 411.5.3 i Uwaga do 411.6.4 b).

•	Uwagi do tabeli 41.1.

- Maksymalne czasy wyłączenia podane w tabeli 41.1. powinny byd  stosowane      do obwodów odbiorczych o prądzie znamionowym   nieprzekraczającym 32 A,

z których zasilane są bezpośrednio lub  poprzez gniazda wtyczkowe       urządzenia I klasy ochronności łatwo  dostępne, ręczne lub/i przenośne,      przeznaczone do ręcznego  przemieszczania podczas użytkowania

- Jeżeli w układzie sieci TT wyłączenie jest realizowane przez zabezpieczenia       nadprądowe, a połączenia wyrównawcze ochronne są  przyłączone do       wszystkich dostępnych części przewodzących w  obrębie instalacji, to mogą       byd stosowane maksymalne czasy  wyłączenia właściwe dla układu sieci TN

- W układach sieci TN czas wyłączenia nieprzekraczający 5 s jest  dopuszczony       w obwodach rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt. 1.

- W układach sieci TT czas wyłączenia nieprzekraczający 1 s jest dopuszczony       w obwodach rozdzielczych i w obwodach  niewymienionych w pkt. 1

- Jeżeli samoczynne wyłączenie zasilania nie może byd uzyskane we      właściwym czasie, to powinny byd zastosowane dodatkowe  połączenia       wyrównawcze ochronne

Uwaga!

W obowiązującej normie PN-IEC 364-4-481:1994 podane są       maksymalne czasy wyłączenia dla warunków środowiskowych       o zwiększonym zagrożeniu.   Dotyczą one specjalnych instalacji lub         lokalizacji objętych arkuszami normy PN-IEC (HD) 60364   grupy 7-700 Maksymalne czasy wyłączenia dla warunków środowiskowych   o zwiększonym zagrożeniu. Podane w obowiązującej normie PN-IEC 364-4-481:1994 dotyczą specjalnych instalacji lub  lokalizacji objętych arkuszami normy  PN-IEC (HD) 60364  grupy 7-700

Do tych instalacji należy zaliczyd:

- instalacje zasilania terenu budowy

- instalacje zasilania pól namiotowych i kempingów (w tym nabrzeży portowych)

- instalacje zasilające pomieszczenia medyczne,takie jak OIOM oraz blok operacyjny

- instalacje zasilające pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

- tymczasowe instalacje urządzeo rozrywkowych i straganów  na terenach targów    wesołych miasteczek i cyrków - fotowoltaiczne układy zasilające

- instalacje pomieszczeo zawierających ogrzewacze i sauny

- instalacje oświetlenia o bardzo niskim napięciu

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

| Uo [V] | Dla napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale UL≤25Va.c.; UL ≤ 60Vd.c, w [s] |
| --- | --- |
| 120 | 0,35 |
| 230 | 0,20 |
| 277 | 0,20 |
| 400 | 0,05 |
| 480 | 0,05 |
| 580 | 0,02 |

Maksymalne czasy wyłączenia dla warunków środowiskowych  o zwiększonym zagrożeniu w układzie sieci TN w zależności  od wartości napięcia UL wg. obowiązującej normy  PN-IEC 364-4-481:1994

# Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - aktualna

Zestawienie wymagań odnośnie do czasu samoczynnego wyłączania zasilania w instalacjach prądu przemiennego o napięciu względem ziemi 230V

Rodzaj obwodu 	Układ TN 	Układ TT 	Układ IT

Obwody odbiorcze o prądzie

0,4 s 	0,2 s 	0,4 s lub 0,2 s

znamionowym In  ≤32 A

Obwody odbiorcze o prądzie

5 s 	1 s 	5 s lub 1 s

znamionowym In > 32 A

Obwody rozdzielcze

5 s 	1 s 	5 s lub 1 s o dowolnym prądzie

Miejscowe połączenia wyrównawcze

Obwody, w których nie sposób ochronne ograniczające długotrwale uzyskad samoczynne wyłączanie utrzymujące się napięcie dotykowe na zasilania w wymaganym czasie poziomie dopuszczalnym długotrwale

# Norma PN-IEC 60364-6-61 sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze (nieaktualna)

## Tablica 61 A- Minimalne wartości rezystancji izolacji

Napięcie znamionowe obwodu  	Napięcie probiercze 	Rezystancja

V 	prądu stałego 	izolacji

V 	MW

SELV i FELV, gdy obwód jest zasilany z transformatora ochronnego

250 	≥0,25

(411.1.2.1) a także spełnia wymagania 411.1.3.3

Do 500 V włącznie z wyjątkiem przy-

padków jw. 	500 	≥0.5

Powyżej 500 V 	1000 	≥1,0

Norma PN-HD 60364-6:2008 - sprawdzanie

(sprawdzanie odbiorcze, sprawdzanie okresowe) przywołana

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 aktualna

Głównymi zmianami są:

- rozszerzenie zakresu dokumentu tak, aby oprócz sprawdzania  odbiorczego     objąd również sprawdzania okresowe instalacji elektrycznych

- zmodyfikowanie wymagao dotyczących sprawdzania w przypadku    realizowania ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania

- wymagania dotyczące sprawdzania warunków w przypadku ochrony      uzupełniającej

Norma PN-HD 60364-6:2008 – sprawdzanie Głównymi zmianami są:

- wymagania dotyczące protokołu ukooczenia sprawdzania odbiorczego i okresowego

- informacja dotycząca pomiaru impedancji pętli zwarciowej z  zaciskami              prądowymi

- informacja dotycząca oszacowania spadku napięcia

- zalecenia dla stosowanego ponownie wyposażenia  elektrycznego

- wzory formularzy, które mogą byd użyte do opisu sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznych

Norma PN-HD 60364-6:2008 – sprawdzanie Głównymi zmianami są:

Wymagane wartości napięd probierczych i minimalnych 	 wartości rezystancji izolacji wg. Normy PN-HD 60364-6:2008

Napięcie nominalne 	Napięcie probiercze

Rezystancja izolacji

obwodu 	prądu stałego

| [V] | [V] |  |
| --- | --- | --- |
| SELV i PELV | 250 | ≥ 0,5 |
| Do 500 V włącznie, w tym FELV | 500 | ≥ 1,0 |
| Powyżej 500 V | 1000 | ≥ 1,0 |

[MW]

Norma PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Częśd 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne  i przewody połączeo ochronnych. przywołana

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r.

1. Nowe definicje związane ze zmianami wprowadzonymi w normach:

### PN-EN 61140 oraz PN-HD 60364-4-41, np;

- główny zacisk uziemiający ( główna szyna uziemiająca) – to zacisk lub szyna,     które są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie        elektryczne  pewnej liczby  przewodów w celach uziemieniowych

- uziom fundamentowy - to częśd przewodząca umieszczona w ziemi pod      fundamentem budynku lub, co jest lepszym  rozwiązaniem, osadzona w       betonie fundamentu, zwykle w postaci zamkniętej pętli

## Norma PN-HD 60364-5-54:2010 wprowadzone zmiany

2. Zmiany dokładniej określające układy uziemiające, np.:

- w nowych obiektach budowlanych zdecydowanie zaleca się stosowanie       uziomów fundamentowych. Tam gdzie elektrody są otoczone otuliną        betonów  zaleca się stosowanie betonu o odpowiedniej jakości i grubości        otuliny betonowej wynoszącej co najmniej 5 cm, aby uniknąd korozji        elektrod

- dodano do listy uziomów metalowych, powłoki i osłony kabli oraz inne        metalowe elementy podziemne, które mogą byd wykorzystane zgodnie         z lokalnymi warunkami lub wymaganiami, a wykluczono możliwośd        stosowania jako uziomów zbrojeo betonu sprężonego

## Norma PN-HD 60364-5-54:2010 wprowadzone zmiany

### 3. Dodano nową tablicę określającą minimalne przekroje przewodów      uziemiających umieszczonych w ziemi;

| Przewód uziemiający | Chroniony przed uszkodzeniami S [mm2] | Nie chroniony przed uszkodzeniami S [mm2] |
| --- | --- | --- |
|  | Miedź Stal | Miedź Stal |
| Chroniony przed korozją | 2,5 10 | 16 16 |
| Nie chroniony przed korozją | 25 50 | 25 50 |

## Norma PN-HD 60364-5-54:2010 wprowadzone zmiany

4. Zmieniono zasadę doboru przewodu ochronnego, który nie jest   częścią kabla        lub nie jest we wspólnej osłonie z przewodem fazowym

543.1.3   Przekrój każdego przewodu ochronnego, który nie jest częścią  kabla lub                  nie jest we wspólnej osłonie z przewodem fazowym, nie powinien byd                   mniejszy niż:

- - 2,5 mm2 Cu lub 16 mm2 AI w przypadku stosowania ochrony przed     	   uszkodzeniami mechanicznymi

- - 4 mm2 Cu lub 16 mm2 AI w przypadku niestosowania ochrony przed      	    uszkodzeniami mechanicznymi

## Norma PN-HD 60364-5-54:2010 wprowadzone zmiany

543.2.1   Przewody ochronne mogą składad się z jednego z następujących:

- żył w przewodach wielożyłowych

- izolowanych lub gołych przewodów prowadzonych we wspólnej                      osłonie z przewodami fazowymi

- ułożonych na stałe przewodów gołych lub izolowanych

- metalowych powłok kabli, ekranów kabli, pancerzy kabli,                        przewodów plecionych, przewodów koncentrycznych, metalowych                        rur instalacyjnych, podlegających warunkom ustalonym                      w 543,2.2  a) oraz b).

## Norma PN-HD 60364-5-54:2010 wprowadzone zmiany

5. Podano wykaz części metalowych, które nie mogą byd wykorzystane      jako przewody  ochronne lub przewody ochronne wyrównawcze

Nie dopuszcza się do stosowania jako przewód ochronny lub jako przewód  ochronny wyrównawczy, następujące części metalowe:

- metalowe rury wodociągowe

- rury zawierające łatwopalne gazy lub płyny

- części konstrukcyjne narażone na naprężenia mechaniczne w czasie                     normalnej pracy

- giętkie lub sprężyste metalowe kanały, chyba że są zaprojektowane do     tych celów

- giętkie części metalowe

- elementy podtrzymujące oprzewodowanie

- korytka instalacyjne i drabinki instalacyjne

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Częśd 7-704:

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- Precyzyjniej został określony zakres normy. Norma dotyczy instalacji stałych       lub ruchomych przy:

  - budowie nowych obiektów budowlanych

  - remontach, przebudowie, rozbudowie, rozbiórkach istniejących obiektów    	   budowlanych lub części istniejących obiektów budowlanych

  - pracach inżynieryjnych

  - robotach ziemnych

  - innych podobnych pracach

- Norma nie dotyczy:

  - instalacji w kopalniach odkrywkowych

  - instalacji w obiektach administracyjnych na terenach budowy (biura, szatnie,        	  pomieszczenia konferencyjne, stołówki, restauracje, sypialnie, toalety (itp.)    	  gdzie mają zastosowanie wymagania ogólne podane w innych częściach   	  normy HD 60364, (Części od 1 do 6).

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- Określone zostały nowe wymagania w zakresie ochrony przed porażeniem       elektrycznym  dla obwodów zasilających gniazda wtykowe

- Nie dopuszcza się stosowania środków ochrony  w postaci przeszkód ani        umieszczania poza  zasięgiem ręki

- Obwody zasilające gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym do 32 A         włącznie i inne obwody zasilające ręczne narzędzia elektryczne o prądzie        znamionowym do 32 A  włącznie powinny byd zabezpieczane przez:

- - urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym    	   nieprzekraczającym 30 mA

- lub powinien byd zastosowany środek ochronny:

- bardzo niskie napięcie SELV i PELV

- lub separacja elektryczna, każde gniazdo wtyczkowe i ręczne narzędzie elektryczne jest zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub przez oddzielne uzwojenie transformatora separacyjnego

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

## Obwody gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym przekraczającym 32 A

W obwodach zasilających gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym przekraczającym 32 A, powinno byd stosowane, jako wyłączające urządzenie różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 500 mA

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Odbiory	Odbiory	Odbiory

Urządzenia

zasilające

I

III

IV

II

S

RB

RB

RB

RB

RP

PP

Odbiory

Odbiory

Odbiory

Urządzenia

zasilające

I

III

IV

II

S

RB

RB

RB

RB

RP

PP

Odbiory

Odbiory

Odbiory

Przykład zagospodarowania elektroenergetycznego terenu budowy i rozbiórki z podziałem na strefy ochronne. Oznaczenia: Urządzenia zasilające - stacje transformatorowe, zespoły prądotwórcze, przyłącza, tablice zasilające; S - wyłącznik ochronny różnicowoprądowy selektywny; RB - rozdzielnica budowlana;RD - rozdzielnica dźwigowa; PP - przystawka pomiarowa. Rys. wg. K. Kupras COSIW Wytyczne – Pomiary w Elektroenergetyce str. 294

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE NA TERENIE BUDOWY I ROZBIÓRKI

Terminy badao i pomiarów urządzeo i instalacji elektrycznych    oraz ich dokumentowanie.

Terminy badao i pomiarów urządzeo i instalacji elektrycznych

- Zestawienie terminów badao i pomiarów urządzeo i instalacji  powinno byd zawarte  w instrukcji bezpiecznego prowadzenia robót jak i części elektrycznej planu bioz

- W planie należy uwzględnid następujące badania i pomiary:

  - okresową kontrolę stanu stacjonarnych urządzeo elektrycznych pod  	  względem bezpieczeostwa przeprowadzana co najmniej jeden raz w    	   miesiącu

  - działanie urządzeo ochronnych różnicowoprądowych  należy   	   	   sprawdzad każdorazowo  przed przystąpieniem do pracy

  - okresową kontrole stanu i oporności izolacji urządzeo co najmniej             dwa razy w roku

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE NA TERENIE BUDOWY I ROZBIÓRKI

Terminy badao i pomiarów urządzeo i instalacji elektrycznych    oraz ich dokumentowanie.

Terminy badao i pomiarów urządzeo i instalacji elektrycznych

Ponadto należy pamiętad, że należy ponownie przeprowadzid  kontrolę  okresową stanu  ochrony przeciwporażeniowej:

  - przed  uruchomieniem  urządzenia  po  dokonaniu zmian                           i naprawie części  elektrycznej  i mechanicznej

  - przed uruchomieniem  urządzenia,  jeżeli było ono nieczynne         przez ponad  miesiąc

  - po uruchomieniu urządzenia po jego przemieszczeniu

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE NA TERENIE BUDOWY I ROZBIÓRKI

Terminy badao i pomiarów urządzeo i instalacji elektrycznych    oraz ich dokumentowanie.

Terminy badao i pomiarów urządzeo i instalacji elektrycznych

- Kopie zapisów pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed   porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdowad się        u kierownika budowy

- Dokonywane   naprawy  przeglądy  urządzeo  elektrycznych  powinny   	byd odnotowywane w  książce  konserwacji  urządzeo

- Terminowośd badao i pomiarów uwzględniająca specyfikę   	konkretnego placu budowy   wynikad winna z zapisu w planie bioz

Aktualne przepisy w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy urządzeniach i instalacjach  do 1 kV

# DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ